## RL負荷
力率1(R=1,X=1) | [6 empty] | 力率0.4(R=0.4,X=0.4)
電流 | 電力 | 電圧 | 電流 | 計測力率 | 計算力率 | 皮相電力 | 電流 | 電力 | 電圧 | 電流 | 計測力率 | 計算力率 | 皮相電力
1 | 102.5 | 103.1 | 1.01 | 0.992 | 0.98434 | 104.131 | 1 | 55 | 104.7 | 1 | 0.57 | 0.52531 | 104.7
2 | 205 | 102.2 | 2.01 | 0.995 | 0.99795 | 205.422 | 2 | 97.5 | 104 | 2.04 | 0.5 | 0.45956 | 212.16
3 | 301 | 101.9 | 2.98 | 0.996 | 0.99123 | 303.662 | 3 | 136 | 103.8 | 3 | 0.478 | 0.43674 | 311.4
4 | 407.5 | 101 | 4 | 0.997 | 1.0087 | 404 | 4 | 179 | 103.1 | 4.01 | 0.47 | 0.43296 | 413.431
5 | 497.5 | 100.8 | 5 | 0.998 | 0.9871 | 504 | 5 | 217 | 103 | 5.01 | 0.46 | 0.42052 | 516.03
力率0.8(R=0.8,X=0.8) | [6 empty] | 力率0.2(R=0.2,X=0.2)
電流 | 電力 | 電圧 | 電流 | 計測力率 | 計算力率 | 皮相電力 | 電流 | 電力 | 電圧 | 電流 | 計測力率 | 計算力率 | 皮相電力
1 | 59 | 104.3 | 1 | 0.83 | 0.56568 | 104.3 | 1 | 37.5 | 104.9 | 0.99 | 0.46 | 0.36109 | 103.851
2 | 160 | 104 | 1.95 | 0.817 | 0.78895 | 202.8 | 2 | 62.5 | 104.2 | 2.03 | 0.365 | 0.29547 | 211.526
3 | 242.5 | 102.9 | 3.01 | 0.8 | 0.78294 | 309.729 | 3 | 82.5 | 104.1 | 2.99 | 0.316 | 0.26505 | 311.259
4 | 322.5 | 102.3 | 4.04 | 0.798 | 0.78032 | 413.292 | 4 | 106 | 103.9 | 4.02 | 0.3 | 0.25378 | 417.678
5 | 395 | 101.9 | 5.01 | 0.798 | 0.77372 | 510.519 | 5 | 125 | 104 | 5.01 | 0.29 | 0.2399 | 521.04
力率0.6(R=0.6,X=0.6)
電流 | 電力 | 電圧 | 電流 | 計測力率 | 計算力率 | 皮相電力
1 | 69 | 104.1 | 1.01 | 0.701 | 0.65626 | 105.141 |  | 皮相電力はVIで計算した
2 | 131 | 103.9 | 2.03 | 0.65 | 0.6211 | 210.917
3 | 154 | 103 | 2.99 | 0.64 | 0.50005 | 307.97
4 | 252.5 | 102.9 | 3.99 | 0.638 | 0.615 | 410.571
5 | 305 | 102.1 | 4.98 | 0.625 | 0.59985 | 508.458
力率は遅れ位相だった
電流[A] | 電力Pa[W] | 電圧V[V] | 電流I[A] | 計測力率 | 計算力率 | 皮相電力
電流 | 電力 | 電圧 | 電流 | 計測力率 | 計算力率 | 皮相電力

## Sheet1
装置名 | 製造会社 | 型番 | 定格 | 製造番号
電力計 | YOKOGAWA | B-5038.H1.2/2 | レンジ：120-240V, 5-25A | 632
低力率用電力計 | YOKOGAWA | B-3041 | レンジ：120-240V, 1-5A | 04823M
交流用電圧計 | YOKOGAWA | B-3039.44.9/10 | レンジ：0.1-300V | 70-1
交流用電流計 | YOKOGAWA | B-2044.45.1/7 | レンジ：1-5A | OG 0575
力率計 | YOKOGAWA | B-2054.49.1/1 | 120V | L94-004318
スライダック | 東芝 | B-5091.H1.2/3 | 0-130V | 625
総合負荷装置 | 山菱電機株式会社 | UL-100-30 | 100V, 30A | L94-004164

## RC負荷
力率1(R=1,X=1) |  | 力率1(R=1,X=1) | [6 empty] | 力率0.4(R=0.4,X=0.4)
電流[A] | 電力Pa[W] | 電流 | 電力 | 電圧 | 電流 | 計測力率 | 計算力率 | 皮相電力 | 電流 | 電力 | 電圧 | 電流 | 計測力率 | 計算力率 | 皮相電力
1 |  | 1 | 112.5 | 107 | 1.02 | 0.992 | 1.0308 | 109.14 | 1 | 69 | 107.9 | 1.01 | -0.64 | 0.63315 | 108.979
2 |  | 2 | 214 | 106.1 | 2.01 | 0.996 | 1.0035 | 213.261 | 2 | 116 | 107.5 | 2.02 | -0.52 | 0.53419 | 217.15
3 |  | 3 | 319 | 105.7 | 3.01 | 0.997 | 1.0026 | 318.157 | 3 | 161 | 107 | 2.99 | -0.48 | 0.50324 | 319.93
4 |  | 4 | 427.5 | 105 | 4.02 | 0.997 | 1.0128 | 422.1 | 4 | 211 | 106.9 | 3.98 | -0.466 | 0.49593 | 425.462
5 |  | 5 | 521 | 103.9 | 5.02 | 0.998 | 0.99889 | 521.578 | 5 | 305 | 106.2 | 5.03 | -0.458 | 0.57096 | 534.186
力率0.8(R=0.8,X=0.8) |  | 力率0.8(R=0.8,X=0.8) | [6 empty] | 力率0.2(R=0.2,X=0.2)
電流[A] | 電力Pa[W] | 電流 | 電力 | 電圧 | 電流 | 計測力率 | 計算力率 | 皮相電力 | 電流 | 電力 | 電圧 | 電流 | 計測力率 | 計算力率 | 皮相電力
1 |  | 1 | 97.5 | 107.7 | 1 | -0.901 | 0.90529 | 107.7 | 1 | 45 | 108.1 | 0.99 | -0.48 | 0.42049 | 107.019
2 |  | 2 | 186 | 106.9 | 2.03 | -0.842 | 0.85712 | 217.007 | 2 | 70 | 107.9 | 2.01 | -0.32 | 0.32276 | 216.879
3 |  | 3 | 265 | 106.1 | 2.97 | -0.83 | 0.84096 | 315.117 | 3 | 94 | 107.8 | 3 | -0.28 | 0.29066 | 323.4
4 |  | 4 | 350 | 105.5 | 3.95 | -0.822 | 0.83988 | 416.725 | 4 | 120 | 107.7 | 4.08 | -0.26 | 0.27309 | 439.416
5 |  | 5 | 432 | 105 | 0.49 | -0.82 | 8.3965 | 51.45 | 5 | 144 | 107.1 | 5 | -0.24 | 0.26891 | 535.5
力率0.6(R=0.6,X=0.6) |  | 力率0.6(R=0.6,X=0.6)
電流[A] | 電力Pa[W] | 電流 | 電力 | 電圧 | 電流 | 計測力率 | 計算力率 | 皮相電力
1 |  | 1 | 84.5 | 107.9 | 1 | -0.79 | 0.78313 | 107.9 |  | 皮相電力はVIで計算した
2 |  | 2 | 157.5 | 107.2 | 2.04 | -0.7 | 0.7202 | 218.688
3 |  | 3 | 221 | 106.1 | 2.98 | -0.676 | 0.69897 | 316.178
4 |  | 4 | 290 | 106 | 3.99 | -0.66 | 0.68568 | 422.94
5 |  | 5 | 355 | 105.8 | 5.02 | -0.65 | 0.6684 | 531.116
力率が-のは進み位相

## 低力率
RL | [6 empty] | RC
力率0.2(R=0.2,X=0.2) | [6 empty] | 力率0.2(R=0.2,X=0.2)
電流 | 電力 | 電圧 | 電流 | 計測力率 | 計算力率 | 皮相電力 | 電流 | 電力 | 電圧 | 電流 | 計測力率 | 計算力率 | 皮相電力
1 | 39 | 106.8 | 1 | 0.462 | 0.36517 | 106.8 | 1 | 46.5 | 106.9 | 1 | -0.484 | 0.43499 | 106.9
2 | 63.8 | 106.8 | 2 | 0.36 | 0.29869 | 213.6 | 2 | 71.5 | 106.3 | 2.01 | -0.34 | 0.33464 | 213.663
3 | 84 | 106.5 | 3.05 | 0.308 | 0.2586 | 324.825 | 3 | 95.8 | 106 | 2.99 | -0.3 | 0.30227 | 316.94
4 | 106 | 106.1 | 3.98 | 0.3 | 0.25102 | 422.278 | 4 | 119.5 | 105.9 | 4.01 | -0.28 | 0.2814 | 424.659
力率が-のは進み位相